****

**询价文件**

项目名称：七氟丙烷灭火器检测服务

采 购 人：重庆市沙坪坝区陈家桥医院

编制时间：2025年6月

**一、项目内容**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **项目名称** | **限价** | **数量** | **备注** |
| 七氟丙烷灭火器检测 | 7600 | 4个 | 无 |

**二、资格条件**

（一）具有独立承担民事责任的能力；

（二）具有良好的商业信誉；

（三）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

（四）有依法缴纳税收的良好记录；

**三、项目服务要求**

（一）4具七氟丙烷灭火器规格信息

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 位置 | 数量 | 单位 | 型号 |
| 1 | 4楼信息科设备机房 | 1 | 瓶组 | 90L，充装药剂80KG |
| 2 | 4楼信息科设备机房 | 1 | 瓶组 | 90L，充装药剂80KG |
| 3 | 中医特色院区柴发机房 | 1 | 瓶组 | 70L，充装药剂70KG |
| 4 | 中医特色院区柴发机房 | 1 | 瓶组 | 70L，充装药剂70KG |

（二）检测执行标准要求

1、标准

执行标准：GB 50140-2005 《建筑灭火器配置设计规范》

检定规程：GB 25972-2010 《气体灭火系统及零部件》

2、具体要求

**2.1核心检测项目**

2.1.1 外观检查

容器检查：查看钢瓶表面有无变形、凹陷、腐蚀、涂层脱落等情况，确认钢印标识（生产日期、型号规格等）清晰可辨。

阀门及压力表：检查阀门密封性，有无松动、损坏；压力表指针是否在绿色正常压力区间，表盘有无损坏、变形。

管路与喷嘴：检测连接管路是否存在老化、裂纹、堵塞；喷嘴是否完好，有无异物堵塞。

2.1.2密封性测试

采用气密性试验，将灭火器浸入水中或使用专用密封检测设备，以一定压力的氮气或干燥空气充入容器，观察是否有气泡泄漏，判断阀门、接口等部位的密封性能。

2.1.3内部压力与重量检测

压力检测：使用专业压力检测设备，测量容器内实际压力值，与标准压力值对比，判断压力是否符合要求（七氟丙烷灭火器工作压力一般在2.5MPa - 5.6MPa之间，具体依型号而定）。

重量检测：对灭火器进行称重，对比出厂时标注的药剂充装重量，若重量减少超过5%或根据当地规范标准要求的数值，需重新充装药剂。

2.1.4 内部清洁与锈蚀检查

打开灭火器容器，检查内部是否存在锈蚀、杂质等，必要时进行内部清洁，防止锈蚀影响容器强度和药剂性能。

2.1.5药剂纯度与含量检测

通过专业仪器（如气相色谱仪等）分析七氟丙烷药剂纯度，确保其含量符合国家标准（一般要求纯度不低于99.6%），防止因杂质影响灭火效果或产生安全隐患。

2.1.6启动装置功能测试

对电磁启动器、手动启动装置等进行模拟启动测试，检查启动机构是否灵活可靠，信号反馈是否正常。

**2.2送检周期**

2.2.1需在签订合同的5个工作日内，派遣工作人员到现场进行初步接收确认，整个检测周期不超过10天。

2.2.2检测流程

送检：将到期灭火器送至具备资质的专业检测机构。

初检登记：机构对灭火器外观、型号等信息登记，并进行初步检查。

分项检测：按上述项目依次检测，记录数据。

修复与充装：针对检测出的问题进行维修（如更换阀门、修补容器等），重新充装药剂和加压。

复检：完成修复和充装后，再次进行密封性、压力等关键项目检测。

出具报告：合格的灭火器出具检测合格报告，不合格则出具问题说明和报废建议。

**四、验收方式**

依据项目服务要求进行逐项验收。

**五、****质量保证及售后服务**

（一）产品质量保证期

检测合格后，对七氟丙烷灭火器质保3年。

（二）售后服务内容

1、投标人和制造商在质量保证期内应当为采购人提供以下技术支持和服务：

（1）电话咨询

中标人和制造商应当为采购人提供技术援助电话，解答采购人在使用中遇到的问题，及时为采购人提出解决问题的建议。

（2）现场响应

采购人遇到使用及技术问题，电话咨询不能解决的，中标人和制造商应在2小时内到达现场（远郊区4小时内到达现场）进行处理，确保产品正常工作；无法在12小时内解决的，应在24小时内提供备用产品，使采购人能够正常使用。质保期内因售后服务不及时而造成重大损失和影响的，采购方有权拒绝支付余款。

2、质保期外服务要求

质量保证期过后，供应商和制造商应同样提供免费电话咨询服务，并应承诺提供产品上门维护服务。

**六、付款方式**

 项目验收合格后，成交供应商开具正规发票，30个工作日内向成交供应商支付合同总金额的100%。

**七、****培训**

中标人对其提供的所有投标货物的安装、调试、使用、常见故障的排除、日常的维修、维护及保养等应尽免费培训的义务；使采购人和项目单位的使用人员能够正常操作。

**八、知识产权**

中标人应保证招标人在中华人民共和国境内使用其提供的货物和服务时免受第三方因专利权或其它知识产权的侵权起诉。如果第三方提出侵权起诉，中标人应承担由此而引起的一切法律责任和费用。

**九、其他**

（一）投标人必须在投标文件中对以上条款和服务承诺明确列出，承诺内容必须达到本篇及招标文件其他条款的要求。

（二）其他未尽事宜由供需双方在采购合同中详细约定。

**十、投标程序**

1、凡有意参加询价的供应商，请于公告发布之日起至报名截止时间之前，在重庆市沙坪坝区陈家桥医院官网下载查看本项目需求文件以及变更公告等询比前公布的所有项目资料，无论供应商下载查看与否，均视为已知晓所有询比实质性要求内容。

2、无论询价结果如何，供应商参与本项目的所有费用均自行承担。

**十一、供应商提交响应文件**

1、评标地点：重庆市沙坪坝区陈家桥医院行政办公楼3楼采购办

2、提交响应文件截止时间：2025年6月19日北京时间11:00

**十二、成交原则**

在全部满足本次采购内容、技术参数及要求和服务的前提下，以报价最低的供应商为成交供应商。

**十三、联系方式**

采购人：重庆市沙坪坝区陈家桥医院

联系人：姚老师

电 话：023-61500030

地 址：沙坪坝区陈家桥街道陈东路17号

技术联系人：陈老师

电 话：023-81918680

**十四、报价要求**

1、本项目投标报价为人民币报价，响应供应商应严格按照采购文件的要求逐项进行填报，且不得漏报、错报。

2、本项目采取总价包干的承包方式，响应供应商的投标报价金额包括：采购项目检测费、差旅费、税费、售后服务费、合理利润及风险等所有费税。因响应供应商自身原因造成漏报、少报皆由其自行承担责任，采购人不再补偿。

3、响应供应商对本项目的投标报价，应根据市场价格以及企业自身的实力自主报价。因投标报价估计不足或市场材料、设备价格波动，一律由成交供应商自行负责，采购人均不承担价差补偿。

4、各潜在响应供应商自行前往现场实地勘察，以做好参与投标的准备工作。无论响应供应商是否踏勘过现场，均被认为在递交投标文件之前已踏勘现场，对本项目的风险和义务已经了解，并在其投标文件中已充分考虑了现场和环境因素，踏勘现场所发生的费用及一切安全责任由响应供应商自行承担。

**十五、其他**

1．其他未尽事宜由供需双方在采购合同中详细约定。

**供应商编制响应文件要求**

1. **报价**

（一）报价函

**报价函**

 （采购人名称）：

我方收到 （项目名称）的询价采购文件，经详细研究，决定参加该项目的询价。

1. 愿意按照询价采购文件中的一切要求，提供本项目的技术服务，报价为

人民币大写： 元整；人民币小写： 元。

2、我方现提交的响应文件为：响应文件电子文件一份。

3、我方承诺：本次询价的有效期为90天。

4、我方完全理解和接受贵方询价采购文件的一切规定和要求及评审办法。

5、在整个询价采购过程中，我方若有违规行为，接受相关处罚。

6、我方若中选，将按照询价结果签订合同，并且严格履行合同义务。本承诺函将成为合同不可分割的一部分，与合同具有同等的法律效力。

 供应商名称（公章）：

 年 月 日

1. **明细报价表**

 **明细报价表**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **名称** | **品牌型号** | **数量** | **单价** | **合计** |
| 2111 |  |  |  |  |  |
| 22 |  |  |  |  |  |
| 13 |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |  |
| 9 |  |  |  |  |  |
| 10 |  |  |  |  |  |
| 11 |  |  |  |  |  |
| 12 | 总计 |  |

注：本表可根据项目实际情况调整，并逐页盖章。

 供应商名称（公章）：

年 月 日

1. **服务方案（若有）**

服务方案（格式自定）

**三、资格条件及其他**

按照采购文件要求提供复印件加盖投标人公章

**四、其他应提供的资料**

供应商总体情况介绍、其他与本项目有关的资料等（如有）。

**五、法定代表人身份证明书**

**法定代表人身份证明书**

采购项目名称：

致：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_（采购人名称）：

 （法定代表人姓名）在 （供应商名称）任 （职务名称）职务，是（供应商名称） 的法定代表人。

特此证明。

 （供应商公章）

 年 月 日

（附：法定代表人身份证正反面复印件）

**六、法定代表人授权委托书**

**法定代表人授权委托书**

采购项目名称：

致：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_（采购人名称）：

 （投标人法定代表人名称）是 （投标人名称）的法定代表人，特授权 （被授权人姓名及身份证代码）电话 代表我单位全权办理上述项目的投标、询价、签约等具体工作，并签署全部有关文件、协议及合同。

我单位对被授权人的签名负全部责任。

在撤销授权的书面通知以前，本授权书一直有效。被授权人在授权书有效期内签署的所有文件不因授权的撤销而失效。

被授权人： 投标人法定代表人：

 （签字或盖章） （签字或盖章）

（附：被授权人身份证正反面复印件）

（投标人公章）

 年 月 日

**七、技术条款差异表**

**技术条款差异表**

采购项目名称：七氟丙烷灭火器检测服务

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 采购技术要求 | 响应技术应答 | 正负偏离情况 | 差异说明 |
| 1 | 容器检查：查看钢瓶表面有无变形、凹陷、腐蚀、涂层脱落等情况，确认钢印标识（生产日期、型号规格等）清晰可辨。 |  |  |  |
| 2 | 阀门及压力表：检查阀门密封性，有无松动、损坏；压力表指针是否在绿色正常压力区间，表盘有无损坏、变形。 |  |  |  |
| 3 | 管路与喷嘴：检测连接管路是否存在老化、裂纹、堵塞；喷嘴是否完好，有无异物堵塞。 |  |  |  |
| 4 | 密封性测试：采用气密性试验，将灭火器浸入水中或使用专用密封检测设备，以一定压力的氮气或干燥空气充入容器，观察是否有气泡泄漏，判断阀门、接口等部位的密封性能。 |  |  |  |
| 5 | 压力检测：使用专业压力检测设备，测量容器内实际压力值，与标准压力值对比，判断压力是否符合要求（七氟丙烷灭火器工作压力一般在2.5MPa - 5.6MPa之间，具体依型号而定）。 |  |  |  |
| 6 | 重量检测：对灭火器进行称重，对比出厂时标注的药剂充装重量，若重量减少超过5%或根据当地规范标准要求的数值，需重新充装药剂。 |  |  |  |
| 7 | 内部清洁与锈蚀检查：打开灭火器容器，检查内部是否存在锈蚀、杂质等，必要时进行内部清洁，防止锈蚀影响容器强度和药剂性能。 |  |  |  |
| 8 | 药剂纯度与含量检测：通过专业仪器（如气相色谱仪等）分析七氟丙烷药剂纯度，确保其含量符合国家标准（一般要求纯度不低于9.6%），防止因杂质影响灭火效果或产生安全隐患。 |  |  |  |
| 9 | 启动装置功能测试：对电磁启动器、手动启动装置等进行模拟启动测试，检查启动机构是否灵活可靠，信号反馈是否正常。 |  |  |  |

投标人： 法定代表人或授权代表：

（投标人公章） （签字或盖章）

 年 月 日

注：

1、本表即为对本项目“三、项目技术要求”所列技术要求进行比较和响应；

2、该表必须按照招标文件要求如实填写，根据投标情况在“正负偏离情况”项填写“无差异”、“正偏离”或“负偏离”，在“差异说明”项填写“无差异”或正负偏离说明；

3、该表可扩展，并逐页签字或盖章

4、可附相关技术支撑材料。（格式自定）

5、若“响应技术应答”栏中仅填写“无偏离”或“有偏离”等内容而未作实质性参数描述，该供应商将失去成为成交供应商的资格，仅保留其合格供应商的身份。

**八、商务条款差异表**

**商务条款差异表**

采购项目名称：七氟丙烷灭火器检测服务

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 采购商务要求 | 响应商务应答 | 正负偏离情况 | 差异说明 |
| 1 | 需在签订合同的5个工作日内，派遣工作人员到现场进行初步接收确认，整个检测周期不超过10天。 |  |  |  |
| 2 | 送检：将到期灭火器送至具备资质的专业检测机构。 |  |  |  |
| 3 | 初检登记：机构对灭火器外观、型号等信息登记，并进行初步检查。 |  |  |  |
| 4 | 分项检测：按上述项目依次检测，记录数据。 |  |  |  |
| 5 | 修复与充装：针对检测出的问题进行维修（如更换阀门、修补容器等），重新充装药剂和加压。 |  |  |  |
| 6 | 复检：完成修复和充装后，再次进行密封性、压力等关键项目检测。 |  |  |  |
| 7 | 出具报告：合格的灭火器出具检测合格报告，不合格则出具问题说明和报废建议。 |  |  |  |

投标人： 法定代表人或授权代表：

（投标人公章） （签字或盖章）

 年 月 日

注：

1、本表即为对本项目“四、项目商务要求”所列商务要求进行比较和响应；

2、该表必须按照招标文件要求如实填写，根据投标情况在“正负偏离情况”项填写“无差异”、“正偏离”或“负偏离”，在“差异说明”项填写“无差异”或正负偏离说明。

3、该表可扩展，并逐页签字或盖章

4.可附相关支撑材料。（格式自定）

5.若“响应商务应答”栏中仅填写“无偏离”或“有偏离”等内容而未作实质性描述，该供应商将失去成为成交供应商的资格，仅保留其合格供应商的身份。

**九、书面声明**

招标项目名称：

致：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_（采购人名称）：

 （投标人名称）郑重声明，我公司具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度，具有履行合同所必需的设备和专业技术能力，有依法缴纳税收和社会保障金的良好记录，在合同签订前后随时愿意提供相关证明材料；我公司还同时声明参加本项目采购活动前三年内无重大违法活动记录，符合法律、行政法规规定的其他条件。我方对以上声明负全部法律责任。

特此声明。

 （投标人公章）

 年 月 日