## 询价采购表
沙坪坝区陈家桥医院 门诊及住院药房中央空调维修升级 第二次采购询价表
项目 名称 | 采购需求 |  | 需求内容 | 限价（元） | 报价（元） | 响应参数（是/否） | 备注
重庆市沙坪坝区陈家桥医院门诊及住院药房中央空调维修升级采购项目 | 资质条件要求 |  | 参与竞标的企业,应提供以下资格证明文件： 1.投标供应商具有有效的《营业执照》。 2.《营业执照》经营许可范围应包含空调设备销售、电气相关的安装或组装等。 3.供应商参加投标时应当具备下列条件（或提供承诺函）： 3.1 具有独立承担民事责任的能力； 3.2 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度； 3.3 具有履行合同所必需的设备和专业技术能力； 3.4 有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录； 3.5 参加此项目采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录； | 15000
| 参数内容 |  | 经过管理科室现场测量后，门诊药房面积100㎡，住院药房面积100㎡，按照药品管理相关规定及药品说明书的储存要求，阴凉药品需要保证室温在20℃以下，具体参数配置如下： 1.新增暗装风机盘管2台，最大出风量：2040m³/h，制冷量：≥11kw，输入功率：≤220W，噪音：≤50dB(A) 2.酚醛风管：厚度≥20mm，面积≥22㎡ 3.冷冻水管：型号DN20，长度≥24米 4.冷凝水管：型号DN25，长度≥20米 5.铜闸阀：型号DN20，数量4个 6.电动二通阀：型号DN20，数量2个 7.不锈钢软接：型号DN20，数量4个 8.温控开关：型86型，数量2个 9.电源线、控制线：适配 10.橡塑保温：型号DN20×20mm，长度≥24米 11.橡塑保温：型号DN25×10mm，长度≥20米 12.帆布软接：10个 13.风口：6个
| 商务要求 | 服务期、地点及验收方式等 | 1.服务期：合同签订后10日历天。 2.地点：重庆市沙坪坝区陈家桥医院。 3.验收方式：参数内容中的材料数量为预估，以实际安装数量为准，且材料具备合格证、检验报告相关资料，安装完成后按《通风与空调工程施工质量验收规范》GB50243-2016进行验收。
|  | 报价要求 | 1.本项目为人民币报价，响应供应商须一次报出不得更改的价格，报价应低于限价。 2.本项目为包干价项目，响应供应商的报价须包含：材料费、人工费、安装费、差旅费、税费等费用。 3.因中标人自身原因造成漏报、少报皆由中标人自行承担责任，采购人不再补偿。
|  | 质量保证期 | 提供2年及以上质量保证期。
|  | 付款方式 | 验收合格后，乙方开具正规发票，甲方收到发票后30个工作日内转账支付。
|  | 知识产权 | 采购人在中华人民共和国境内使用响应供应商提供的货物及服务时免受第三方提出的侵犯其专利权或其它知识产权的起诉。如果第三方提出侵权指控，成交供应商应承担由此而引起的一切法律责任和费用。
|  | 其他 | 不接受联合体投标。
未尽事项，由双方友好协商确定。
| 竞标文件 | 1、营业执照复印件
2、售后承诺
3、诚信声明书
4、参数内容、商务要求响应对照表、报价表
| 投标、开标 说明 | 获取文件时间：2025 年9月12日 -2025 年9月17日 09：00
投标截止时间：2025 年9月17日 09：30
开标时间：2025 年9月17日 （评标为医院内部评标，无需投标供应商参加，评标结果会电话通知及公示于院内官网。）
本询价采购的响应文件完善后盖章，纸质件密封后，在投标截止时间前送交或邮寄到重庆市沙坪坝区陈家桥医院采购管理办公室。（注：响应文件封面需注明：项目名称+供应商名称+联系电话+联系人）
| 联系方式 | 1、采购人：重庆市沙坪坝区陈家桥医院 联系人： 姚老师 电 话：023-61500030 2、需求人：重庆市沙坪坝区陈家桥医院 联系人：丁老师 电 话：023-81151878
响应公司名称：
响应公司地址：
响应公司联系人：
相应公司联系电话：