# 询价文件

项目名称：UPS及精密空调维保

# 采 购 人：重庆市沙坪坝区陈家桥医院

# 编制时间：2026年5月

## 一、项目内容

| 项目名称 | 采购限价（元） | 备注 |
| --- | --- | --- |
| UPS及精密空调维保 | 24800 | 无 |

## 二、资格条件（可提供基本资格条件承诺函）

- （一）参与竞标咨询企业，基本资格条件：

- 1.具有独立承担民事责任的能力;

- 2.具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度;

- 3.具有履行合同所必需的设备和专业技术能力;

- 4.有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录;

- 5.参加此采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录;

- 6.法律、行政法规规定的其他条件。

## 三、项目技术要求

- （一）精密空调功能参数：

- 1、受托设备在委托期限内出现故障或配件发生损坏，由乙方免费不限次数维修、更换；每年乙方免费清洁室内外机4次，更换全新空调过滤网1次；加湿罐一个；乙方确保每年春节，国庆，以及7-8月前均安排工程师维护保养设备，确保重大节假日和高温天气不会发生故障。

- 2、巡检维护保养,每季度定期一次，并出具相关报告；

- 巡检主要检测内容：

- 1)控制系统：检查EMASTER上的LCD显示单元是否正常，各设置参数是否正确，查看历史报警记录，对报警内容进行分析消除隐患。

- 2)加湿器：

- 检查蒸汽加湿器是否结垢，如结垢需拆下加湿器进行清洗或更换；

- 拆下蒸汽加湿器，检查三相加湿电极是否接触紧密，是否有破损，保证加湿时的电路安全。

- 运用维修模式检查上水是否通畅且速度平稳。

- 运用维修模式检查排水是否通畅。

- 运用维修模式检查三相电压，且在正常工作范围之内。

- 检查蒸汽输出口是否紧密、漏汽。

- 检查蒸汽输出量是否能够保证机房湿度。

- 3)外部冷凝器：

- 检查冷凝器是否清洁，如需清洁需用专用的清洗工具清洗室外冷凝器。

- 风扇：检查风扇转动，有无异常噪声，运行电路是否正常。

- 检查室外冷凝器的电源开关，工作是否正常，绝缘是否可靠，电气接点是否紧固。

- 检测压力继电器，对室外风机的控制是否与设置值存在误差。并且根据当时的具体工作环境调整压力继电器，修正误差。

- 4)蒸发器：检查蒸发器是否清洁，如有污垢用药剂清洗，保证足够的热交换量。

- 5)室内风机：检查风机马达运转是否正常，检测风压风速。有无异常噪音，并且轴承是否发热，检测耗电量。检查传动皮带，用手指拉紧时，是否可延长2cm；

- 6)电加热器：检查三级电加热器的各级加热电流及各电气接点是否正常。电加热器的过热保护是否灵敏。

- 7)电路：

- 检测主电源及各支路的各相电压，电流。

- 检测所有的接触器，触点是否清洁，接触是否可靠、检测吸合时的瞬间电流，对各接点进行紧固，确保安全；

- 对24V控制线路进行检测，确保控制的灵敏。

- 对各种的系统保护功能进行检测，（例如高压保护，低压保护，过热保护，相序保护等）保证设备的安全运转。

- 8)制冷系统：

- 检查制冷系统运行压力（高压，低压）是否正常，并根据当时的室外环境对压力进行适当的调节；

- 检查压缩机的三相绕组电阻是否平衡，绕组的绝缘是否可靠。

- 压缩机工作时的声音是否异常，以判定系统的润滑程度。

- 9)排水系统：检查排水系统是否畅通，如有水垢或异物阻塞管道，用药剂疏通。

- （二）UPS功能参数：

- 对主机及电池除尘服务、充放电测试服务、检测各零部件功能是否正常、完好等，UPS电源系统每季度服务内容如下：

- 1.每季度上门检测、巡检主机运行情况，检查整个UPS电源系统是否存在潜在问题；

- 2.每季度UPS静态检查：（经用户允许，停机后操作）， UPS环境检查：房间类型，温湿度状况，负载类型；检查并清洁内部，检查并紧固输入输出电缆连接（需设备完全下电，上下游输入输出开关断开），检查并紧固内部电路连接， 对主要部件静态测试，用放电电路检查电池；

- 3.每季度UPS 运行检查：充电器单元：外观检查，输入电压 U1－2， U2－3， U3－1：总谐波失真（THD），URMS；充电器电压测量： 直流电电压，波动测量；校准检查逆变器单元，外观检查；

- 4.每季度逆变器电压测量：V1， V2， V3， U1－2， U2－3， U3－1；逆变器电流控制： 逆变器电流控制：每个逆变器支脚上的电流外形；输出电压测量： V1， V2， V3， U1－2， U2－3， U3－1：总谐波失真，VRMS，URMS，频率，电压失调； 输出电流测量： I1， I2， I3：总谐波失真，IRMS，I 波峰，电流失调，峰值因数；校准检查；

- 5.每季度静态旁路单元检测： 外观检查：电源接线的紧密程度，低压信号线缆接线状态，电路板及其分装的状况，风扇运行情况； 电气测试（如果设备经理准许）： 将UPS转换至旁路电源，将旁路电源转换至UPS；

- 6.每季度检查各开关接点是否牢靠、烧坏等；检查蓄电池。一是测电压，二是测容量，用电池内阻测试仪检查蓄电池的容量。做到物尽其用，整组电池要保持UPS在满载情况下能工作5分钟左右，否则进行调整更换。电池检查：电池机房内温度检查；电池隔离；电池状况；电池信息：交付使用日期，电池单元电压，电池串联的数量，每一串联的组数量；电池在浮充状态下的电压测量：记录下每个电池单元的浮充电压、内阻、温度等；电池在放电状态下的电压测量（如果设备经理准许）：放电持续时间，放电过程中的负载电流，放电之前的总直流电压，放电结束阶段的总直流电压，记录直流放电电流；

- （三）每年服务内容如下：

- 1.每年除对UPS电源进行一次彻底的清扫去垢之外，还应进行全面检查，检查整个UPS电源系统是否存在潜在问题，其中包括设备本身，以及是否需要更换电池或电容器等耗材。首先是安全断电，把UPS维修开关切换到维修之路上，切断主电路主市电1、主市电2、蓄电池直流开关和旁路开关，使UPS电源置于完全停机状态。保证设备不带电的情况下来维护保养，一定要绝对安全、万无一失。

- 2.检查UPS电源柜中各种驱动元件和印刷电路插件板，主电源电路、直流供电电路各焊点，焊点有无虚焊、假焊和裂缝，元器件有无烧焦变色现象。停电以后迅速测温或用手摸元器件有无特别烫手的情况，对高稳的器件要做详细的检查，必要时可更换。

- 3.电解电容有无漏液、冒顶、和膨胀等现象。如果发现某个蓄电池有鼓胀、容量下降等重大隐患，又拿不准情况下，必须立即更换。

- 4.变压器线圈及连接器件和扼流圈有无过热、变色、分层漆包线脱落，联接线接头是否牢靠。

- 项目商务需求为符合性审查中的实质性要求，响应文件若不满足按无效 响应处理。

## 四、服务时间、地点及验收方式

- （一）完成时间

- 合同签订之日起，提供一年维保服务。

- （二）地点

- 陈家桥医院信息科指定地点。

- （三）验收方式：

- 1.验收条件：

- （1）维保内容、技术参数完全符合合同及招标文件要求；

- （2）维保记录、巡检报告、检测数据等资料完整齐全；

- （3）维保期内设备故障及时解决，运行稳定无异常；

- （4）按约定完成维保服务，经甲方书面确认；

- （5）连续服务满一季度，未发生影响医院正常运行的重大问题。

- 2.验收流程：乙方提交验收申请→甲方审核批准→组织现场验收→出具验收意见。

- 3.不合格处理：服务未达标的，乙方无条件整改至合格，承担全部费用及损失。

## 五、报价要求

- 人民币总价包干，包含货物、税费、运输、安装、保险、装卸、辅材、培训、系统接口、售后服务等所有费用，进口产品报含税价。

- 六、售后服务内容

- 供应商在维保期内应当为采购人提供以下技术支持和服务：

- （一）电话咨询

- 供应商应当为采购人提供技术援助电话，解答采购人在使用中遇到的问题，及时为采购人提出解决问题的建议。

- （二）现场响应

- 采购人遇到使用及技术问题，电话咨询不能解决的，中标人应在2小时内到达现场进行处理，确保产品正常工作；因售后服务不及时而造成重大损失和影响的，采购方有权拒绝支付余款。

- 七、付款方式

- 按季度支付，收到每季度维护保养报告、科室签字确认单及发票后，30个工作日内转账支付上季度维保费用。

## 八、知识产权

- 采购人在中华人民共和国境内使用响应供应商提供的货物及服务时免 受第三方提出的侵犯其专利权或其它知识产权的起诉。如果第三方提出侵权 指控，成交供应商应承担由此而引起的一切法律责任和费用。

- 九、投标程序

- 1、凡有意参加询价的供应商，请于公告发布之日起至报名截止时间之前，在重庆市沙坪坝区陈家桥医院官网下载查看本项目需求文件以及变更公告等询价前公布的所有项目资料，无论供应商下载查看与否，均视为已知晓所有询价实质性要求内容。

- 2、供应商须按要求，在规定的时间内将密封完整的投标文件递交至采购人处。

- 3、投标文件需包含一份响应文件扫描版（建议用U盘）。

- 4、无论询价结果如何，供应商参与本项目的所有费用均自行承担。

## 十、供应商提交响应文件

- 1、各投标公司将单位执照复印件及本次询价采购的响应文件完善后盖章，纸质件2份，正副本各1份，PDF电子档U盘1份，文件统一密封后，在投标截止时间前递交或邮寄至重庆市沙坪坝区陈家桥医院行政办公区采购管理科   姚老师收  电话023-61500030。（注：响应文件封面需注明：项目名称+供应商名称+联系电话+联系人）。

- 2、报名截止时间2026年5月19日11：00（北京时间）

## 3、供应商制作的响应文件，须按照要求制作，规定签字、盖章的地方必须按其规定签字、盖章，未按要求制作响应文件的进行废标处理。

## 十一、成交原则

在全部满足本次采购内容、技术参数及要求和服务的前提下，以报价最低的供应商为中标成交供应商。

## 十二、联系方式

（一）采购人：重庆市沙坪坝区陈家桥医院

联系人： 姚老师

电 话：023-61500030

备 注：此联系方式负责采购文件的咨询解答

（二）需求人：重庆市沙坪坝区陈家桥医院

联系人： 陈老师

电 话：023-81151823

备 注：此联系方式负责技术参数的咨询解答

（三）监督人：重庆市沙坪坝区陈家桥医院

联系人：熊老师

电 话：023-81918679

备 注：此联系方式负责采购过程中的质疑或投诉

十三、其他

（一）投标人必须在投标文件中对以上条款和服务承诺明确列出，承诺内容必须达到本篇及招标文件其他条款的要求。

（二）其他未尽事宜由供需双方在采购合同中详细约定。

## 供应商编制响应文件要求

- 一、报价

（一）报价函

报价函

（采购人名称）：

我方收到                           （项目名称）的询价采购文件，经详细研究，决定参加该项目的询价。

- 愿意按照询价采购文件中的一切要求，提供本项目的技术服务，报价为

人民币大写：        元整；人民币小写：         元。

2、我方现提交的响应文件为：响应文件电子文件一份。

3、我方承诺：本次询价的有效期为90天。

4、我方完全理解和接受贵方询价采购文件的一切规定和要求及评审办法。

5、在整个询价采购过程中，我方若有违规行为，接受相关处罚。

6、我方若中选，将按照询价结果签订合同，并且严格履行合同义务。本承诺函将成为合同不可分割的一部分，与合同具有同等的法律效力。

7、我方理解，最低报价不是成交的唯一条件。

供应商名称（公章）：

年   月   日

- 二、明细报价表

明细报价表

| 序号 | 名称 | 品牌型号 | 数量 | 单价 | 合计 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| # 2111 |  |  |  |  |  |
| # 22 |  |  |  |  |  |
| # 13 |  |  |  |  |  |
| # 4 |  |  |  |  |  |
| # 5 |  |  |  |  |  |
| # 6 |  |  |  |  |  |
| # 7 |  |  |  |  |  |
| # 8 |  |  |  |  |  |
| # 9 |  |  |  |  |  |
| # 10 |  |  |  |  |  |
| # 11 |  |  |  |  |  |
| # 12 | 总计 |  |  |  |  |

注：本表可根据项目实际情况调整，并逐页盖章。

供应商名称（公章）：

年   月   日

- 三、服务方案（若有）

服务方案（格式自定）

四、资格条件及其他

按照采购文件要求提供复印件加盖投标人公章

五、其他应提供的资料

供应商总体情况介绍、其他与本项目有关的资料等（如有）。

六、法定代表人身份证明书

法定代表人身份证明书

采购项目名称：

致：_________________（采购人名称）：

（法定代表人姓名）在                       （供应商名称）任    （职务名称）职务，是（供应商名称）                        的法定代表人。

特此证明。

（供应商公章）

年   月   日

（附：法定代表人身份证正反面复印件）

七、法定代表人授权委托书

#### 法定代表人授权委托书

采购项目名称：

致：_________________（采购人名称）：

（投标人法定代表人名称）是                      （投标人名称）的法定代表人，特授权            （被授权人姓名及身份证代码）电话             代表我单位全权办理上述项目的投标、询价、签约等具体工作，并签署全部有关文件、协议及合同。

我单位对被授权人的签名负全部责任。

在撤销授权的书面通知以前，本授权书一直有效。被授权人在授权书有效期内签署的所有文件不因授权的撤销而失效。

被授权人：                                 投标人法定代表人：

（签字或盖章）                                （签字或盖章）

（附：被授权人身份证正反面复印件）

（投标人公章）

年   月   日

八、技术（服务）条款差异表

#### 技术（服务）条款差异表

采购项目名称：

| 序号 | 采购技术（服务）要求 | 响应技术（服务）应答 | 正负偏离情况 | 差异说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

投标人：                                      法定代表人或授权代表：

（投标人公章）                                      （签字或盖章）

年     月     日

注：

1、该表必须按照招标文件要求如实填写，根据投标情况在“正负偏离情况”项填写“无差异”、“正偏离”或“负偏离”，在“差异说明”项填写“无差异”或正负偏离说明；

2、该表可扩展，并逐页签字或盖章

3、可附相关技术支撑材料。（格式自定）

4、若“响应技术应答”栏中仅填写“无偏离”或“有偏离”等内容而未作实质性参数描述，该供应商将失去成为成交供应商的资格，仅保留其合格供应商的身份。

### 九、商务条款差异表（第四条及之后所有条款）

#### 商务条款差异表

采购项目名称：

| 序号 | 采购商务要求 | 响应商务应答 | 正负偏离情况 | 差异说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

投标人：                                  法定代表人或授权代表：

（投标人公章）                                  （签字或盖章）

年     月     日

注：

1、该表必须按照招标文件要求如实填写，根据投标情况在“正负偏离情况”项填写“无差异”、“正偏离”或“负偏离”，在“差异说明”项填写“无差异”或正负偏离说明。

2、该表可扩展，并逐页签字或盖章

3.可附相关支撑材料。（格式自定）

4.若“响应商务应答”栏中仅填写“无偏离”或“有偏离”等内容而未作实质性描述，该供应商将失去成为成交供应商的资格，仅保留其合格供应商的身份。

### 十、书面声明

招标项目名称：

致：_________________（采购人名称）：

（投标人名称）郑重声明，我公司具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度，具有履行合同所必需的设备和专业技术能力，有依法缴纳税收和社会保障金的良好记录，在合同签订前后随时愿意提供相关证明材料；我公司还同时声明参加本项目采购活动前三年内无重大违法活动记录，符合法律、行政法规规定的其他条件。我方对以上声明负全部法律责任。

特此声明。

（投标人公章）

年   月   日