 重庆市沙坪坝区陈家桥医院

胃肠镜室、内镜复苏室及疫苗接种门诊抢救室

增设医用气体设备带及配套设施采购询价文件
	服务需求
	需求内容
	备注

	项目概况
	项目名称：

胃肠镜室、内镜复苏室及疫苗接种门诊抢救室增设医用气体设备带及配套设施

限价：

本项目限价：29000元。
	

	资质条件要求
	参与竞标的企业,应提供以下资格证明文件：

1．投标供应商具有有效的《营业执照》。

2．供应商参加投标时应当具备下列条件（提供承诺函）：

2.1 具有独立承担民事责任的能力；

2.2 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

2.3 具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

2.4 有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

2.5 参加本项目采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

2.6 法律、行政法规规定的其他条件。

特定资格条件：

供应商应同时具备“省或市或区的住房和城乡建设委员会”为发证机关的建筑机电安装工程专业承包叁级及以上资质、建筑装修装饰工程专业承包贰级及以上资质、安全生产许可证资质及由“省或市或区的市场监督管理局”为备案部门的第二类医疗器械经营备案凭证或以上资质。

注：供应商须提供以上特定资格条件相应的证明文件并加盖公司鲜章（成交供应商在签订合同时，须提供上述资料原件查验，如不能提供，视为不合格）。
	

	服务内容

、

技术要求

、

质量
	服务内容

因我院胃镜室、内镜复苏室、接种门诊抢救室搬迁，需拆装及加装医用气体设备带及配套设施。经现场勘查测量，本次新装 4个床位医用设备带，调整 6个设备带位置。

二、技术要求

（一）基本配置说明

1.管道布置：根据医院胃肠镜室、复苏室、抢救室的特点布置管道，使整个管网系统的各独立单元既能独立使用，又能连接到整个系统；相应房间需布置氧气及负压的楼层副管道及支管道；在房间的支管道上安装维修阀。

2.设备带配置说明：每个床位标准配置按1个氧气终端（德标）、1个吸引终端（德标）、4个插座；每个抢救床标准配置2个氧气终端（德标）、2个负压终端（德标）、2个空气终端（德标）、4个插座及输液轨道1个、输液吊杆1个；同时配置有漏电保护器等。（本项目存在部分设备利旧，实际数量以“本项目主要设备及材料清单”为准）。

（二）具体技术参数

※1、医疗设备带

新增的床头医疗设备带上配置安装氧气终端、吸引终端、空气终端、插座等，内嵌式安装，医疗设备带具体要求如下：

（1）采用铝合金一次成型技术，经大吨位液压设备挤压成型；

（2）表面采用静电粉末喷涂技术处理，设备带颜色根据医院病房装修风格来搭配；

（3）设备带须提供CE报告及第三方检测报告；

（4）灯罩采用医用聚脂透明塑料，透光性好；

（5）床头布置通长式条状医疗设备带，规格为宽220mm，厚64mm，设备带主体结构壁厚2.0mm，到货验收；

（6）设备带铝合金板材，通过GB/T21510-2008纳米无机材料抗菌性能检测方法 附录C检测，须提供第三方检测报告；

（7）设备带符合（2011/65/EU智领和修订指令（EU）2015/863关于在电气电子设备中限制使用某些有害物质指令——(ROHS)）的要求，提供第三方检测报告；

（8）设备带材质为铝合金，通过中性盐雾标准测试，能提供具有省级认可的具备检测资格的检测机构出具的检测报告。

2、管道布置

（1）氧气、吸引的各医用气体终端，其副管、支管道及阀门均采用不锈钢管（0Cr18Ni9），焊接方式均采用对应的套管承接氩弧焊焊接，无泄漏。

（2）管材及附件均应严格进行脱脂（验收时提供脱脂报告），管道施工必须实施试压实验和试压报告（验收时提供试压报告）。

3、氧气、吸引终端气口

（1）德式或国标终端标准进行加工制造,须提供CE认证；

（2）终端具有建筑电气安全防火第三方检测报告进行证明（检验依据：GB 8624-2012;建筑电气安全防火燃烧性能达到A(A2)级以上）；

（3）每种气体的插座对其底座的配属应具有气体专用性；

（4）气体终端外壳具有防尘保护等第三方证明；

（5）多种安装方式,可以是外径Φ8的进气管,也可以是气管接头或者是螺纹接口；

（6）具备终端维护阀,不用关闭与其他终端相连的管道系统便可对所属的终端进行维修；

（7）终端插座部分及底座部分全为优质铜,密封圈采用医用橡胶；

（8）气体终端压盖，通过盐雾中性标准检测，能提供具有省级及以上认可的具备检测资格的检测机构出具的带有CMA的检验报告复印件；

（9）带脱卸保护式的压盖；

（10）免拆卸医用设备带可对气体终端进行维修；

（11）100000次插拔无故障，提供检测报告；

（12）每种气体的插座对其底座的配属应具有气体专用性。

4、输液轨道及吊杆

（1）配置U型输液天轨，天轨输液架主要由1根轨道、2个滑动小车组成；

（2）天轨采用铝合金做原料，通过型材模具和成型模具制作而成，壁厚要求≥1.5mm，外形美观大方；

（3）输液挂架及挂钩均选用不锈钢材料制作（多款可选），材料壁厚≥1mm，具有坚固、重量轻、不变型的特点；

（4）滑车轮采用尼龙66或滚动轴承制作。
三、服务质量

1.按国家相关标准执行，符合医院设备带及负压装置管理要求。
  2.设备带颜色、样式与图片（医院现使用设备带）统一
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四、现场勘察
参与投标供应商如需现场勘察，投标人需携带公司授权书方可来医院现场踏勘，了解医院详细需求及现场情况，否则因投标人未现场踏勘造成后期的一切后果及损失由投标人自行负责，现场踏勘时间：2026年7月        16日下午15：00-17:00，逾期不予受理。联系人：黄老师，电话：023-81151809，地点：重庆市沙坪坝区陈东路17号。
	

	商务要求 
	服务期、地点及验收方式
	一、服务期：合同签订后，20日完成医用气体设备带及配套设施的安装。

二、服务地点：重庆市沙坪坝区陈家桥医院。
三、验收方式：依据服务质量及技术要求验收。
	

	
	项目

人员

要求
	为本项目提供具备服务能力的工作人员。

1.供应商拟派团队人员要求：拟派项目经理≥1人且须持有注册建造师二级及以上证书，拟派项目经理不能兼任其它项目经理并提交承诺函；     

2.拟派项目成员数量≥3人，须分别持有低压电工证；焊接与热切割作业证；快开门式压力容器操作证（R1证）；特种设备安全管理证（A证）；高处作业证。（拟派项目经理及拟派项目成员非采购人同意，成交供应商在本项目实施过程中不能任意调整，提供拟派项目经理及拟派项目成员在供应商购买的近3个月可查核的社保证明资料或提供承诺函，并加盖供应商鲜章；提供承诺函的成交供应商，中选后在签订合同时，须提供上述资料原件查验，如不能提供，将被取消中选资格）。


	

	
	保修期及售后服务
	质保期2年。
二、保修期内免费上门维修。保修期后上门维修只收取配件成本费。
三、维修服务电话24小时响应，维修工作人员2小时内到达现场。
四、免费培训院方工作人员日常使用及维护。

五、质保期内，成交供应商提供维护、保养和计划性定期维护。每季度巡视保养次数不得低于1次，并向采购人提交巡检报告，确保系统稳定运行。
	

	
	报价

要求
	一、本项目为人民币报价，三个科室点位分别填写报价表，且合计金额不得超过限价。响应供应商须一次报出不得更改的价格。
二、本项目为交钥匙项目，响应供应商的报价须包含：货物采购费、运输费（含装卸费）、仓储费、人工费、保险费、税费等完成本项目所需的全部费用。 
三、因中标人自身原因造成漏报、少报皆由中标人自行承担责任，采购人不再补偿。
	

	
	付款

方式
	成交供应商按采购合同交货并安装调试完成，经验收合格后采购人出具项目验收报告。成交供应商向采购人开具发票，采购人根据项目实施情况在项目验收合格之日起5个工作日启动付款流程支付合同总额的95%。质保期满5个工作日启动付款流程支付合同总额的5%。
	

	
	知识

产权
	采购人在中华人民共和国境内使用响应供应商提供的货物及服务时免受第三方提出的侵犯其专利权或其它知识产权的起诉。如果第三方提出侵权指控，成交供应商应承担由此而引起的一切法律责任和费用。
	

	
	其他
	本项目不接受联合体投标。本项目不拆包。
	

	
	
	未尽事项，可另附表格或材料。
	

	竞标文件
	A、营业执照复印件
	

	
	B、法定代表人授权书
	

	
	C、主要资格要求中要求的资质证书复印件
	

	
	D、服务承诺（包含售后服务、服务期、质保等及其它优惠条件）。
	

	
	E、诚信声明书
	

	
	F、技术及商务参数响应对照表、报价表
	

	
	I、供应商廉洁承诺书
	

	投标、开标
说明
	获取文件时间：2026 年 7月 14 日 -2026 年7月 20 日 9:30
	

	
	投标截止时间：2026 年 7 月 20 日 北京时间 11:00
	

	
	开标时间：2026 年7月 20 日14：50（评标为医院内部评标，无需投标供应商参加，评标结果会电话通知及公示在院内官网。）
	

	
	各投标公司将单位执照复印件及本询价采购的响应文件完善后盖章，纸质件2份，正副本各1份，电子档U盘1份，文件统一密封后，在投标截止时间前递交或邮寄至重庆市沙坪坝区陈家桥医院行政办公区采购管理科  朱老师收  电话61500030。（注：响应文件封面需注明：项目名称+供应商名称+联系电话+联系人）
	

	联系方式
	（一）采购人：重庆市沙坪坝区陈家桥医院

联系人： 朱老师

电  话：023-61500030

备  注：此联系方式负责采购文件的咨询解答 

（二）需求人：重庆市沙坪坝区陈家桥医院

联系人： 余老师

电  话：023-81151809

备  注：此联系方式负责技术参数的咨询解答 

监督人：重庆市沙坪坝区陈家桥医院

联系人：谢老师   

电  话：023-81151806   

备  注：此联系方式负责采购过程中的质疑或投诉 


	


附表1：

设备及材料清单

	一、胃肠镜室设备带及配套设施

	序号
	项目名称
	规格型号
	单位
	数量
	备注

	1
	铝合金设备带
	210*60*2.0mm
	米
	12
	优质铝合金,表面喷塑

	2
	装饰罩
	
	米
	10
	

	3
	设备带封头
	
	对
	2
	

	4
	负压终端
	德标
	个
	6
	含防尘盖

	5
	氧气终端
	德标
	个
	6
	含防尘盖

	6
	吸引不锈钢副管道
	Φ32×1
	米
	30
	0Cr18Ni9,酸洗，脱脂

	7
	氧气不锈钢副管道
	Φ18×1
	米
	30
	0Cr18Ni9,酸洗，脱脂

	8
	吸引不锈钢支管道
	Φ10×1
	米
	60
	0Cr18Ni9,酸洗，脱脂

	9
	氧气不锈钢支管道
	Φ8×1
	米
	60
	0Cr18Ni9,酸洗，脱脂

	10
	维修阀
	Φ8
	个
	2
	暗安装

	11
	漏电保护器
	1P 20A
	个
	2
	

	12
	漏电保护器保护罩
	
	个
	2
	

	13
	电源插座
	10A 86型
	个
	24
	

	14
	电源线
	2.5m²
	米
	80
	三色火线

	15
	电源线
	2.5m²
	米
	80
	三色零线

	16
	电源线
	2.5m²
	米
	80
	三色地线

	17
	线管
	PVC线管
	米
	80
	设备带内的电源线套管

	18
	不锈钢管件
	
	项
	1
	含不锈钢弯头、三通、管道支架等

	19
	辅料
	
	项
	1
	含焊条、租气、卡扣、抱箍、螺钉等

	20
	安装费
	
	项
	1
	

	合计限价（元）
	14000


	二、内镜复苏室设备带及配套设施

	序号
	项目名称
	规格型号
	单位
	数量
	备注

	1
	铝合金设备带
	210*60*2.0mm
	米
	6
	优质铝合金,表面喷塑

	2
	装饰罩
	
	米
	4
	

	3
	设备带封头
	
	对
	1
	

	4
	负压终端
	德标
	个
	3
	含防尘盖

	5
	氧气终端
	德标
	个
	3
	含防尘盖

	6
	吸引不锈钢副管道
	Φ32×1
	米
	10
	0Cr18Ni9,酸洗，脱脂

	7
	氧气不锈钢副管道
	Φ18×1
	米
	10
	0Cr18Ni9,酸洗，脱脂

	8
	吸引不锈钢支管道
	Φ10×1
	米
	20
	0Cr18Ni9,酸洗，脱脂

	9
	氧气不锈钢支管道
	Φ8×1
	米
	20
	0Cr18Ni9,酸洗，脱脂

	10
	维修阀
	Φ8
	个
	1
	暗安装

	11
	漏电保护器
	1P 20A
	个
	1
	

	12
	漏电保护器保护罩
	
	个
	1
	

	13
	电源插座
	10A 86型
	个
	12
	

	14
	电源线
	2.5m²
	米
	20
	三色火线

	15
	电源线
	2.5m²
	米
	20
	三色零线

	16
	电源线
	2.5m²
	米
	20
	三色地线

	17
	线管
	PVC线管
	米
	20
	设备带内的电源线套管

	18
	不锈钢管件
	
	项
	1
	含不锈钢弯头、三通、管道支架等

	19
	辅料
	
	项
	1
	含焊条、租气、卡扣、抱箍、螺钉等

	20
	安装费
	
	项
	1
	

	合计限价（元）
	7000

	三、疫苗接种门诊抢救室设备带及配套设施

	序号
	项目名称
	规格型号
	单位
	数量
	备注

	1
	铝合金设备带
	210*60*2.0mm
	米
	3
	优质铝合金,表面喷塑

	2
	装饰罩
	
	米
	2
	

	3
	设备带封头
	
	对
	1
	

	4
	负压终端
	德标
	个
	2
	含防尘盖

	5
	空气终端
	德标
	个
	2
	含防尘盖

	6
	氧气终端
	德标
	个
	2
	含防尘盖

	7
	吸引不锈钢支管道
	Φ10×1
	米
	50
	0Cr18Ni9,酸洗，脱脂

	8
	空气不锈钢支管道
	Φ8×1
	米
	40
	0Cr18Ni9,酸洗，脱脂

	9
	氧气不锈钢支管道
	Φ8×1
	米
	40
	0Cr18Ni9,酸洗，脱脂

	10
	维修阀
	Φ8
	个
	2
	暗安装

	11
	漏电保护器
	1P 20A
	个
	1
	

	12
	漏电保护器保护罩
	
	个
	1
	

	13
	电源插座
	10A 86型
	个
	4
	

	14
	电源线
	2.5m²
	米
	20
	三色火线

	15
	电源线
	2.5m²
	米
	20
	三色零线

	16
	电源线
	2.5m²
	米
	20
	三色地线

	17
	线管
	PVC线管
	米
	20
	设备带内的电源线套管

	18
	不锈钢管件
	
	项
	1
	含不锈钢弯头、三通、管道支架等

	19
	输液轨道
	O型
	套
	1
	

	20
	输液吊杆
	1350mm
	根
	1
	

	21
	辅料
	
	项
	1
	含焊条、租气、卡扣、抱箍、螺钉等

	22
	安装费
	
	项
	1
	

	合计限价（元）
	8000


法定代表人授权书

项目名称：                       

日    期：                       
致：沙坪坝区陈家桥医院 

                    （竞标人名称）是中华人民共和国合法企业，法定地址                         。
              （竞标人法定代表人姓名）特授权          （被授权人姓名及身份证代码）代表我单位全权办理对上述项目的竞标、谈判、签约等具体工作，并签署全部有关的文件、协议及合同。

我单位对被授权人的签名负全部责任。

在撤消授权的书面通知送达以前，本授权书一直有效。被授权人签署的所有文件（在授权书有效期内签署的）不因授权的撤消而失效。

被授权人签名：                  竞标人法定代表人签名：  

单位公章：

      职  务：                                职  务：


诚信声明
采购项目名称：                                                
致：  （采购机构名称）                              ：

（竞标人名称）             郑重声明，我公司具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度，具有履行合同所必需的设备和专业技术能力，有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录，在合同签订前后随时愿意提供相关证明材料；我公司还同时声明参加本项目采购活动前三年内无重大违法活动记录，符合《政府采购法》规定的供应商资格条件。我方对以上声明负全部法律责任。

特此声明。

（竞标人公章）

年     月     日

重庆市沙坪坝区陈家桥医院

门诊区域医用气体设备带及配套设施《总报价表》

	沙坪坝区陈家桥医院拟对本《报价须知》项目进行询价采购，根据《中华人民共和国政府采购法》第26条第5款、第32条之规定，结合本次所采购商品的特点，请各有关竞标人（单位）按收到《询价采购文件》及《报价表》后按以下要求提供资料并进行报价。

	序号
	点位名称
	限价（元）
	报价（元）
	备注

	1
	胃肠镜室
	14000
	
	

	2
	内镜复苏室
	7000
	
	

	3
	疫苗接种门诊抢救室
	8000
	
	

	报价合计小写（元）
	

	报价合计大写（元）
	

	备注
	报价不得超过限价，否则为无效报价。

	联系人
	               

	联系电话
	

	竞标单位
	单位名称：                              公章（鲜章）


重庆市沙坪坝区陈家桥医院

胃肠镜室医用气体设备带及配套设施《报价表》

	沙坪坝区陈家桥医院拟对本《报价须知》项目进行询价采购，根据《中华人民共和国政府采购法》第26条第5款、第32条之规定，结合本次所采购商品的特点，请各有关竞标人（单位）按收到《询价采购文件》及《报价表》后按以下要求提供资料并进行报价。

	序号
	配件名称
	规格型号
	生产厂家
	单位
	数量
	单价（元）
	总价

	1
	
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	
	
	

	4
	
	
	
	
	
	
	

	5
	
	
	
	
	
	
	

	6
	
	
	
	
	
	
	

	7
	
	
	
	
	
	
	

	合计（元）
	小写
	

	
	大写
	

	备注
	报价不得超过限价，否则为无效报价。

所投设备有配套耗材的请单独注明价格，此表可扩展。

	联系人
	               

	联系电话
	

	竞标单位
	单位名称：                              公章（鲜章）


重庆市沙坪坝区陈家桥医院

内镜复苏室医用气体设备带及配套设施《报价表》

	沙坪坝区陈家桥医院拟对本《报价须知》项目进行询价采购，根据《中华人民共和国政府采购法》第26条第5款、第32条之规定，结合本次所采购商品的特点，请各有关竞标人（单位）按收到《询价采购文件》及《报价表》后按以下要求提供资料并进行报价。

	序号
	配件名称
	规格型号
	生产厂家
	单位
	数量
	单价（元）
	总价

	1
	
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	
	
	

	4
	
	
	
	
	
	
	

	5
	
	
	
	
	
	
	

	6
	
	
	
	
	
	
	

	7
	
	
	
	
	
	
	

	合计（元）
	小写
	

	
	大写
	

	备注
	报价不得超过限价，否则为无效报价。

所投设备有配套耗材的请单独注明价格，此表可扩展。

	联系人
	               

	联系电话
	

	竞标单位
	单位名称：                              公章（鲜章）


重庆市沙坪坝区陈家桥医院

疫苗接种门诊抢救室医用气体设备带及配套设施

《报价表》

	沙坪坝区陈家桥医院拟对本《报价须知》项目进行询价采购，根据《中华人民共和国政府采购法》第26条第5款、第32条之规定，结合本次所采购商品的特点，请各有关竞标人（单位）按收到《询价采购文件》及《报价表》后按以下要求提供资料并进行报价。

	序号
	配件名称
	规格型号
	生产厂家
	单位
	数量
	单价（元）
	总价

	1
	
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	
	
	

	4
	
	
	
	
	
	
	

	5
	
	
	
	
	
	
	

	6
	
	
	
	
	
	
	

	7
	
	
	
	
	
	
	

	合计（元）
	小写
	

	
	大写
	

	备注
	报价不得超过限价，否则为无效报价。

所投设备有配套耗材的请单独注明价格，此表可扩展。

	联系人
	               

	联系电话
	

	竞标单位
	单位名称：                              公章（鲜章）


技术参数响应对照表
	序号
	采购需求
	响应情况
	差异说明

	
	
	提醒：请注明技术参数或具体内容以及响应文件中技术参数或具体内容的位置（页码）
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	


注：

1.本表即为对本项目技术参数中所列条款进行比较和响应；
2.本表可扩展。
商务响应对照表

	序号
	采购需求
	响应情况
	差异说明

	
	
	提醒：请注明技术参数或具体内容以及响应文件中技术参数或具体内容的位置（页码）
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	


注：

1.本表即为对本项目商务要求中所列条款进行比较和响应；
2.本表可扩展。
《供应商廉洁承诺书》

致重庆市沙坪坝区陈家桥医院：

我方作为参与               （采购项目名称）的供应商，为维护公平竞争的市场秩序，保障采购活动的廉洁性，特向贵方作出如下廉洁承诺：

一、遵守法律法规与商业道德

1. 我方严格遵守国家有关法律法规，包括但不限于《中华人民共和国政府采购法》《中华人民共和国招标投标法》以及相关法律法规中关于禁止商业贿赂、不正当竞争等规定，依法开展经营活动，确保在本次采购项目中的所有行为均合法合规。

2. 遵循公平竞争、诚实信用的商业道德准则，尊重其他供应商的合法权益，不采取任何不正当手段排挤竞争对手，积极参与公平竞争，以优质的产品和服务参与采购活动。

二、杜绝商业贿赂行为

1. 我方坚决杜绝向贵方及其工作人员、评审专家、代理机构等相关人员提供任何形式的贿赂，包括但不限于现金、支票、汇票、有价证券、支付凭证、商业预付卡、礼品、礼金、回扣、佣金、好处费、感谢费等财物，或安排旅游、娱乐、健身、餐饮消费等活动，以及提供其他任何可能影响公正采购的经济利益或服务。

2. 不以任何名义向上述人员及其亲属、特定关系人赠送礼品、礼金、有价证券或其他贵重物品，不为上述人员谋取私利，不利用与采购业务相关的任何机会进行利益输送或权钱交易。

三、规范商务往来与合作

1. 在与贵方的业务往来中，严格依据合同约定履行义务，不提出合同以外的不合理要求或附加条件，不通过暗示、胁迫等手段获取不正当利益。

2. 若在采购过程中需要与贵方工作人员进行正常的业务沟通与交流，将严格遵循公开透明、廉洁自律的原则，选择恰当的方式和场合进行，并确保沟通内容不涉及任何违反廉洁纪律的事项。

3. 积极配合贵方的监督检查工作，如实提供与采购业务相关的资料、信息和数据，不隐瞒、不谎报、不造假，保证所提供信息的真实性、准确性和完整性。

四、约束自身及合作伙伴行为

1. 我方将对本企业及其合作伙伴（包括但不限于代理商、经销商、分包商等）在本次采购活动中的行为进行严格监督和管理，确保其遵守本廉洁承诺书的各项规定。如发现合作伙伴存在违反廉洁纪律的行为，我方将立即采取措施予以制止，并及时向贵方报告，同时承担相应的管理责任和违约责任。

2. 加强对本企业员工的廉洁教育和培训，提高员工的法律意识和职业道德水平，使员工充分认识到商业贿赂等不正当行为的危害性和严重性，自觉抵制各种违法违纪行为，营造良好的企业内部廉洁文化氛围。

五、违约责任与后果承担

1. 若我方违反本廉洁承诺书的任何条款，愿意接受贵方依据法律法规和采购合同给予的严肃处理，包括但不限于取消中标资格、终止合同、列入不良供应商名单、要求赔偿经济损失等措施，并承担由此引发的一切法律责任和声誉损失。

2. 如因我方的违约行为给贵方造成重大经济损失或不良社会影响的，我方将依法承担相应的民事赔偿责任和行政责任，构成犯罪的，自愿接受司法机关的刑事追究，绝不推诿逃避责任。

六、承诺的有效期与监督

1. 本廉洁承诺书自签署之日起生效，在本次采购项目合同履行期间及后续合作过程中持续有效，直至双方权利义务全部终结且无任何遗留问题为止。

2. 我方自愿接受贵方纪委、审计部门以及社会各界的监督，如有违反廉洁承诺的行为，欢迎各方举报和投诉，我方将积极配合调查核实工作，如实提供相关信息和证据，并接受相应的处理结果。

供应商（盖章）：______________________

法定代表人或授权代表（签字）：___________________

日期：______年______月______日



附法定代表人


居民身份证正反面复印件








附被授权人


居民身份证正反面复印件










