# 询价文件

项目名称：内镜中心检查室、复苏室空调采购

# 采 购 人：重庆市沙坪坝区陈家桥医院

# 编制时间：2026年8月

## 一、项目内容

| 项目名称 | 采购限价（元） | 备注 |
| --- | --- | --- |
| 内镜中心检查室、复苏室空调采购 | 48000 | 无 |

## 二、资格条件（可提供基本资格条件承诺函）

- （一）参与竞标咨询企业，基本资格条件：

- 1.具有独立承担民事责任的能力;

- 2.具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度;

- 3.具有履行合同所必需的设备和专业技术能力;

- 4.有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录;

- 5.可提供基本资格条件承诺函（承诺函中应承诺，合同签订之前营业执照中具有1.具有电器安装服务、建设施工相关营业资质）

- 6.作业人员应具备高空作业证件。

- 7.法律、行政法规规定的其他条件。

- （二）特定资格条件：

- 1.供应商应具备建筑机电安装工程专业承包三级以上资质；

- 2.供应商应具备钢结构工程专业承包叁级以上资质；

- 3.供应商应具备电子与智能化工程专业承包贰级及以上资质。

- 三、项目技术要求

- （一）项目概况：

- 我院正实施内镜中心检查室、复苏室改造，为完善配套，根据场地条件和设计要求，拟对内镜中心检查室、复苏室配置空调（详见设备安装图）。

- （二）设备及其辅助材料清单如下：

- 1、设备部分：

| - 编号 | - 设备名称 | - 参数 | - 数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| - 1 | - 直流变频多联主机 | - 制冷量≥25.2kw,制热量≥27.0kw，一级能效，全年能源消耗效率≥5.0，噪音≤59dB，电压380V-50HZ，厂家质保≥5年 | - 1 |
| - 2 | - 风管式室内机 | - 制冷量≥4.5kw，制热量≥5.0kw，能效一级，噪音≤34dB，静压范围10-30pa，电压220V-50Hz，厂家质保≥5年 | - 4 |
| - 3 | - 风管式室内机 | - 制冷量≥4.0kw，制热量≥4.5kw，能效一级，噪音≤34dB，静压范围10-30pa，电压220V-50Hz，厂家质保≥5年 | - 2 |

- 2、辅材部分：

| - 序号 | - 项目名称 | - 规 格 | - 单位 | - 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| - 1 | - 铜管（410R） | - Φ6.34mm | - 米 | - 22 |
| - 2 | - 铜管（410R） | - Φ9.52mm | - 米 | - 15 |
| - 3 | - 铜管（410R） | - Φ12.7mm | - 米 | - 22 |
| - 4 | - 铜管（410R） | - Φ15.9mm | - 米 | - 12 |
| - 5 | - 铜管（410R） | - Φ19.1mm | - 米 | - 9 |
| - 6 | - 铜管（410R） | - Φ22.2mm | - 米 | - 15 |
| - 7 | - 末端分歧管 | - 综合型号 | - 套 | - 5 |
| - 8 | - 铜管保温 | - Φ15mm~20mm | - 米 | - 82 |
| - 9 | - 冷凝水管及保温 | - Φ25 | - 米 | - 49 |
| - 10 | - 空调风管（含保温） | - 0.6mm | - m2 | - 49 |
| - 11 | - 空调出回风百叶 | - ABS | - 套 | - 28 |
| - 12 | - 空调出风百叶 | - ABS | - 套 | - 6 |
| - 13 | - 帆布软接 | - 隔热、阻燃 | - 米 | - 6 |
| - 14 | - 室内机电源线 | - 1.5mm2 | - 米 | - 6 |
| - 15 | - 室内机信号线 | - RPPV2*0.75mm2 | - 米 | - 215 |
| - 16 | - 室内机控制线 | - RPPV2*0.5mm2 | - 米 | - 110 |
| - 17 | - 线管 | - PVC | - 米 | - 60 |
| - 18 | - 氟利昂 | - R410A | - KG | - 210 |
| - 19 | - 氮气氧气乙炔 |  | - 项 | - 10 |
| - 20 | - 检修口 | - 350mm*350mm | - 个 | - 1 |
| - 21 | - 内机吊架 | - 定制 | - 套 | - 6 |
| - 22 | - 五金辅材 |  | - 项 | - 30 |
| - 23 | - 空调设备安装人工 |  | - 项 | - 1 |
| - 24 | - 主机吊搬运装费 |  | - 项 | - 1 |
| - 25 | - 材料运输费 |  | - 项 | - 1 |

- 备注：

- （1）该设备安装含主机基础部分的安装以及管道预埋，设备及其辅材清单内容包含但不限于以上要求，以及涵盖安装图暖通部分全部设计内容，并满足现场实际需求为准；

- （2）供应商根据项目情况制定安装方案，包括不仅限于现场踏勘情况说明、现场保护、安装流程等；

- （3）供应商需提供主机全年能源消耗效率“APF”数据的佐证资料；

- （4）供应商提供的报价需提供相应设备及其辅助材料的品牌型号规格。

## 四、完成时间、地点及验收方式

（一）完成时间

- 供应商应在合同签订后7个日历天内完成陈家桥医院内镜中心检查室、复苏室空调采购项目的安装工作。

（二）地点

重庆市沙坪坝区陈家桥医院。

- （三）验收方式：

- 1.进场验收：材料到场，由采购人组织设备材料验收，满足相应的技术规格与参数、材质等相关需求，则验收合格方能安装使用。验收不合格的设备材料由供应商自行退场。

- 2.工艺与功能验收：设备材料安装完成,供应商先行自检，自检合格后再报采购人进行工艺与功能验收，满足采购需求的工艺与功能则验收合格。若验收不合格供应商自行整改。

- 3.目标验收：验收合格且调试完成。由施工单位出具验收报告，满足《通风与空调工程施工质量验收规范》GB50243-2016则验收合格，若验收不合格施工单位自行整改。

- 五、报价要求

- （一）报价方式：供应商根据采购人提供的配件数量分项报价并合计报价，但总报价不得超过限价。报价应包含但不限于本项目所需的服务费、人工费及提供服务所需的设备或货物购买（制造）费、辅材费、运输费、装卸费、安装调试费、培训费、验收时需要的三方检测费及各种应纳的税费等。因成交供应商自身原因造成漏报、少报皆由其自行承担责任，采购人不再补偿。

- （二）业绩要求

- 供应商具有类似空调设备安装业绩1个及以上，提供业绩合同复印件以及相应验收资料。

- （三）人员要求

- （1）项目负责人1名。

- （2）设备安装人员配置：需配备2名专业安装人员，其中至少1人持有高处作业操作证、1 人持有焊接与热切割作业操作证、1人持有低压电工作业证。成交供应商在签订合同时，须提交上述安装人员相应资质证书用于备案。

- 以上人员需在合同签订后提供相应证明文件及供应商为其缴纳的社保证明材料并加盖供应商公章，原件备查。

- ）

## 六、质保期及售后服务

- （一）质保期

- 设备通过验收合格之日起提供1年整体质保。

- （二）售后服务要求

- （2）质保期间验收合格之日起每季度，供货商对安装设备进行巡查，并负责对设备进行清洗、消毒、维护。

## 七、付款方式

- 待项目完成并验收合格后30个工作日内支付合同款95%，1年后支付至合同金额的100%。

## 八、知识产权

- 1、采购人在中华人民共和国境内使用响应供应商提供的货物及服务时免受第三方提出的侵犯其专利权或其它知识产权的起诉。如果第三方提出侵权指控，成交供应商应承担由此而引起的一切法律责任和费用。

- 2、中标供应商在与采购人签定合同时，需提供生产厂家的合法经销证明。

## 九、投标程序

- 1、凡有意参加询价的供应商，请于公告发布之日起至报名截止时间之前，在重庆市沙坪坝区陈家桥医院官网下载查看本项目需求文件以及变更公告等询价前公布的所有项目资料，无论供应商下载查看与否，均视为已知晓所有询价实质性要求内容。

- 2、供应商须按要求，在规定的时间内将密封完整的投标文件递交至采购人处。

- 3、投标文件需包含一份响应文件扫描版（建议用U盘）。

- 4、无论询价结果如何，供应商参与本项目的所有费用均自行承担。

## 十、供应商提交响应文件

- 1、各投标公司将单位执照复印件及本次询价采购的响应文件完善后盖章，纸质件2份，正副本各1份，PDF电子档U盘1份，文件统一密封后，在投标截止时间前递交或邮寄至重庆市沙坪坝区陈家桥医院行政办公区采购管理科   姚老师收  电话023-61500030。（注：响应文件封面需注明：项目名称+供应商名称+联系电话+联系人）。

- 2、报名截止时间2026年8月11日15：00（北京时间）

- 3、供应商制作的响应文件，须按照要求制作，规定签字、盖章的地方必须按其规定签字、盖章，未按要求制作响应文件的进行废标处理。

## 十一、成交原则

在全部满足本次采购内容、技术参数及要求和服务的前提下，以报价最低的供应商为中标成交供应商。

## 十二、联系方式

（一）采购人：重庆市沙坪坝区陈家桥医院

联系人：姚老师

电 话：023-61500030

备 注：此联系方式负责采购文件的咨询解答

（二）需求人：重庆市沙坪坝区陈家桥医院

联系人：陈老师

电 话：023-81151823

备 注：此联系方式负责技术参数的咨询解答

（三）监督人：重庆市沙坪坝区陈家桥医院

联系人：谢老师

电 话：023-81151806

备 注：此联系方式负责采购过程中的质疑或投诉

## 十三、其他

（一）投标人必须在投标文件中对以上条款和服务承诺明确列出，承诺内容必须达到本篇及招标文件其他条款的要求。

（二）不接受联合体投标。

（三）现场踏勘

若供应商参与本项目投标，如需现场勘踏了解医院详细需求及现场情况，可携带公司授权书来医院现场踏勘，现场踏勘时间：2026年8月xx日下午14:30-17:00，其余时间不接待勘踏人员。联系人：陈果，电话：17702389383，地点：重庆市沙坪坝区陈东路17号。

（四）其他未尽事宜由供需双方在采购合同中详细约定。

## 供应商编制响应文件要求

- 一、报价

（一）报价函

报价函

（采购人名称）：

我方收到                           （项目名称）的询价采购文件，经详细研究，决定参加该项目的询价。

- 愿意按照询价采购文件中的一切要求，提供本项目的技术服务，报价为

人民币大写：        元整；人民币小写：         元。

2、我方现提交的响应文件为：响应文件电子文件一份。

3、我方承诺：本次询价的有效期为90天。

4、我方完全理解和接受贵方询价采购文件的一切规定和要求及评审办法。

5、在整个询价采购过程中，我方若有违规行为，接受相关处罚。

6、我方若中选，将按照询价结果签订合同，并且严格履行合同义务。本承诺函将成为合同不可分割的一部分，与合同具有同等的法律效力。

7、我方理解，最低报价不是成交的唯一条件。

供应商名称（公章）：

年   月   日

- 二、明细报价表

明细报价表

| 序号 | 名称 | 品牌型号 | 数量 | 单价 | 合计 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| # 2111 |  |  |  |  |  |
| # 22 |  |  |  |  |  |
| # 13 |  |  |  |  |  |
| # 4 |  |  |  |  |  |
| # 5 |  |  |  |  |  |
| # 6 |  |  |  |  |  |
| # 7 |  |  |  |  |  |
| # 8 |  |  |  |  |  |
| # 9 |  |  |  |  |  |
| # 10 |  |  |  |  |  |
| # 11 |  |  |  |  |  |
| # 12 | 总计 |  |  |  |  |

注：本表可根据项目实际情况调整，并逐页盖章。

供应商名称（公章）：

年   月   日

- 三、服务方案（若有）

服务方案（格式自定）

四、资格条件及其他

按照采购文件要求提供复印件加盖投标人公章

五、其他应提供的资料

供应商总体情况介绍、其他与本项目有关的资料等（如有）。

六、法定代表人身份证明书

法定代表人身份证明书

采购项目名称：

致：_________________（采购人名称）：

（法定代表人姓名）在                       （供应商名称）任    （职务名称）职务，是（供应商名称）                        的法定代表人。

特此证明。

（供应商公章）

年   月   日

（附：法定代表人身份证正反面复印件）

七、法定代表人授权委托书

#### 法定代表人授权委托书

采购项目名称：

致：_________________（采购人名称）：

（投标人法定代表人名称）是                      （投标人名称）的法定代表人，特授权            （被授权人姓名及身份证代码）电话             代表我单位全权办理上述项目的投标、询价、签约等具体工作，并签署全部有关文件、协议及合同。

我单位对被授权人的签名负全部责任。

在撤销授权的书面通知以前，本授权书一直有效。被授权人在授权书有效期内签署的所有文件不因授权的撤销而失效。

被授权人：                                 投标人法定代表人：

（签字或盖章）                                （签字或盖章）

（附：被授权人身份证正反面复印件）

（投标人公章）

年   月   日

八、技术（服务）条款差异表

#### 技术（服务）条款差异表

采购项目名称：

| 序号 | 采购技术（服务）要求 | 响应技术（服务）应答 | 正负偏离情况 | 差异说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

投标人：                                      法定代表人或授权代表：

（投标人公章）                                      （签字或盖章）

年     月     日

注：

1、该表必须按照招标文件要求如实填写，根据投标情况在“正负偏离情况”项填写“无差异”、“正偏离”或“负偏离”，在“差异说明”项填写“无差异”或正负偏离说明；

2、该表可扩展，并逐页签字或盖章

3、可附相关技术支撑材料。（格式自定）

4、若“响应技术应答”栏中仅填写“无偏离”或“有偏离”等内容而未作实质性参数描述，该供应商将失去成为成交供应商的资格，仅保留其合格供应商的身份。

### 九、商务条款差异表（第四条及之后所有条款）

#### 商务条款差异表

采购项目名称：

| 序号 | 采购商务要求 | 响应商务应答 | 正负偏离情况 | 差异说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

投标人：                                  法定代表人或授权代表：

（投标人公章）                                  （签字或盖章）

年     月     日

注：

1、该表必须按照招标文件要求如实填写，根据投标情况在“正负偏离情况”项填写“无差异”、“正偏离”或“负偏离”，在“差异说明”项填写“无差异”或正负偏离说明。

2、该表可扩展，并逐页签字或盖章

3.可附相关支撑材料。（格式自定）

4.若“响应商务应答”栏中仅填写“无偏离”或“有偏离”等内容而未作实质性描述，该供应商将失去成为成交供应商的资格，仅保留其合格供应商的身份。

### 十、书面声明

招标项目名称：

致：_________________（采购人名称）：

（投标人名称）郑重声明，我公司具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度，具有履行合同所必需的设备和专业技术能力，有依法缴纳税收和社会保障金的良好记录，在合同签订前后随时愿意提供相关证明材料；我公司还同时声明参加本项目采购活动前三年内无重大违法活动记录，符合法律、行政法规规定的其他条件。我方对以上声明负全部法律责任。

特此声明。

（投标人公章）

年   月   日